## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.67166 | 649 | 2.8367 | 0.23677 | 945.7104 | 49.7227 | 141.0477 | 595.7038 | 0.34502
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.82047 | 701 | 3.2081 | 0.25575 | 1053.113 | 53.7067 | 172.2984 | 673.7088 | 0.38421
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.85385 | 696 | 3.3627 | 0.25392 | 1197.0912 | 53.3236 | 179.3092 | 706.1587 | 0.43674
LP4 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.71638 | 637 | 3.0826 | 0.2324 | 1109.0817 | 0.2324 | 0.71638 | 3.0826 | 0.40463
LP5 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.83129 | 687 | 3.3167 | 0.25064 | 1187.8707 | 0.25064 | 0.83129 | 3.3167 | 0.43337
LP6 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.80089 | 677 | 3.2426 | 0.24699 | 1119.5614 | 2.4699 | 8.0089 | 32.4258 | 0.40845
LP7 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.83882 | 725 | 3.1713 | 0.2645 | 712.3472 | 2.645 | 8.3882 | 31.7133 | 0.25989
LP8 | small user | 1 | 1.6279 | 1 | 0.52844 | 457 | 3.1695 | 0.16673 | 711.5843 | 0.16673 | 0.52844 | 3.1695 | 0.25961
LP9 | small user | 1.15 | 1.8721 | 1 | 0.52016 | 457 | 3.1198 | 0.16673 | 803.2289 | 0.16673 | 0.52016 | 3.1198 | 0.29304
LP10 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.72566 | 649 | 3.0648 | 0.23677 | 718.4018 | 49.7227 | 152.3883 | 643.5998 | 0.26209
LP11 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.74876 | 649 | 3.1623 | 0.23677 | 1017.7437 | 49.7227 | 157.2392 | 664.0871 | 0.3713
LP12 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.80446 | 672 | 3.2813 | 0.24517 | 1013.3492 | 49.0332 | 160.8915 | 656.2554 | 0.3697
LP13 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.65533 | 674 | 2.6651 | 0.2459 | 936.9571 | 0.2459 | 0.65533 | 2.6651 | 0.34183
LP14 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.69714 | 658 | 2.904 | 0.24006 | 962.6189 | 0.24006 | 0.69714 | 2.904 | 0.35119
LP15 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.68791 | 637 | 2.9601 | 0.2324 | 642.8493 | 2.324 | 6.8791 | 29.6006 | 0.23453
LP16 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.77608 | 663 | 3.2085 | 0.24188 | 857.867 | 2.4188 | 7.7608 | 32.085 | 0.31298
LP17 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.802 | 659 | 3.3358 | 0.24042 | 876.3187 | 48.0846 | 160.4004 | 667.1584 | 0.31971
LP18 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.68681 | 648 | 2.9052 | 0.23641 | 900.1987 | 47.282 | 137.3615 | 581.0307 | 0.32842
LP19 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.86096 | 695 | 3.3955 | 0.25356 | 1008.393 | 50.7114 | 172.192 | 679.1054 | 0.36789
LP20 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.75494 | 684 | 3.0253 | 0.24954 | 885.8726 | 0.24954 | 0.75494 | 3.0253 | 0.32319
LP21 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.73776 | 681 | 2.9695 | 0.24845 | 897.1376 | 0.24845 | 0.73776 | 2.9695 | 0.3273
LP22 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.698 | 661 | 2.8944 | 0.24115 | 816.5183 | 2.4115 | 6.98 | 28.9444 | 0.29789
TOTAL |  | 12.2876 | 1.8721 | 1908 | [5 empty] | 0.24391 | 0.77389 | 3.1729 | 7.433 | 2741 | 0.02 | 0.019063