## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 5.5566 | 2157 | 6.1233 | 0.90745 | 0 | 133.3946 | 816.8153 | 900.1252
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 5.6087 | 2165 | 6.158 | 0.91081 | 0 | 114.7623 | 706.7015 | 775.9027
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 5.6736 | 2167 | 6.2234 | 0.91165 | 0 | 0.91165 | 5.6736 | 6.2234
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 5.5344 | 2153 | 6.1102 | 0.90576 | 0 | 0.90576 | 5.5344 | 6.1102
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 5.6304 | 2169 | 6.1703 | 0.91249 | 0 | 120.4493 | 743.2103 | 814.4817
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 5.7166 | 2217 | 6.1292 | 0.93269 | 0 | 137.1052 | 840.3393 | 900.9863
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 5.8525 | 2237 | 6.2188 | 0.9411 | 0 | 0.9411 | 5.8525 | 6.2188
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 5.6319 | 2170 | 6.1691 | 0.91292 | 0 | 72.1203 | 444.9193 | 487.3609
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 6.8405 | 2223 | 7.3144 | 0.93521 | 0 | 0.93521 | 6.8405 | 7.3144
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 6.5067 | 2159 | 7.1637 | 0.90829 | 0 | 69.0299 | 494.508 | 544.4398
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.6778 | 2768 | 7.452 | 1.1645 | 0 | 91.995 | 685.549 | 588.7102
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 8.7059 | 2774 | 7.46 | 1.167 | 0 | 88.6933 | 661.6486 | 566.957
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 9.5575 | 3053 | 7.4413 | 1.2844 | 0 | 1.2844 | 9.5575 | 7.4413
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 9.0282 | 3193 | 6.7209 | 1.3433 | 0 | 106.1199 | 713.2254 | 530.9542
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 9.3169 | 3302 | 6.7069 | 1.3891 | 0 | 1.3891 | 9.3169 | 6.7069
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 9.0951 | 3207 | 6.7412 | 1.3492 | 0 | 102.5377 | 691.2291 | 512.3329
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 9.0212 | 3193 | 6.7157 | 1.3433 | 0 | 1.3433 | 9.0212 | 6.7157
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 10.3072 | 3541 | 6.919 | 1.4897 | 0 | 1.4897 | 10.3072 | 6.919
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.465 | 3307 | 7.5221 | 1.3912 | 0 | 109.9087 | 826.7389 | 594.242
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 10.755 | 3376 | 7.5725 | 1.4203 | 0 | 1.4203 | 10.755 | 7.5725
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 10.5813 | 3311 | 7.5964 | 1.3929 | 0 | 1.3929 | 10.5813 | 7.5964
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.4315 | 3295 | 7.5252 | 1.3862 | 0 | 105.3513 | 792.7915 | 571.9166
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 11.5392 | 3630 | 7.5561 | 1.5271 | 0 | 1.5271 | 11.5392 | 7.5561
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.0693 | 7.1958 | 6.7293 | 32.0644 | 2377 | 0.02 | 0.022051 | (30.67860232337484, 33.45026077977224) | (30.243055994512392, 33.885807108634694)