## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 7.5283 | 2012 | 5.6799 | 1.3254 | 0 | 194.8379 | 1106.6637 | 834.948
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 7.415 | 2003 | 5.6196 | 1.3195 | 0 | 166.2569 | 934.2928 | 708.0661
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 7.4447 | 2004 | 5.6392 | 1.3202 | 0 | 1.3202 | 7.4447 | 5.6392
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 7.4766 | 2002 | 5.6691 | 1.3188 | 0 | 1.3188 | 7.4766 | 5.6691
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 8.1717 | 2011 | 6.1684 | 1.3248 | 0 | 174.8696 | 1078.6698 | 814.2321
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 8.2149 | 2036 | 6.1249 | 1.3412 | 0 | 197.1621 | 1207.5948 | 900.358
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 8.3639 | 2056 | 6.1753 | 1.3544 | 0 | 1.3544 | 8.3639 | 6.1753
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.0673 | 2003 | 6.1139 | 1.3195 | 0 | 104.2404 | 637.317 | 482.9991
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 9.6434 | 2048 | 7.1478 | 1.3491 | 0 | 1.3491 | 9.6434 | 7.1478
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 9.3977 | 1997 | 7.1436 | 1.3155 | 0 | 99.9816 | 714.2275 | 542.913
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 9.6397 | 2220 | 6.5914 | 1.4625 | 0 | 115.5336 | 761.5334 | 520.7242
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 9.5944 | 2217 | 6.5694 | 1.4605 | 0 | 110.996 | 729.177 | 499.2741
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 10.5505 | 2382 | 6.7236 | 1.5692 | 0 | 1.5692 | 10.5505 | 6.7236
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.0707 | 2535 | 6.0305 | 1.67 | 0 | 131.9269 | 795.5855 | 476.4098
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 10.4276 | 2585 | 6.1234 | 1.7029 | 0 | 1.7029 | 10.4276 | 6.1234
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.1849 | 2541 | 6.0845 | 1.6739 | 0 | 127.2174 | 774.0487 | 462.4187
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 10.1183 | 2537 | 6.0542 | 1.6713 | 0 | 1.6713 | 10.1183 | 6.0542
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 11.2309 | 2747 | 6.2062 | 1.8096 | 0 | 1.8096 | 11.2309 | 6.2062
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 11.2685 | 2523 | 6.7799 | 1.6621 | 0 | 131.3024 | 890.211 | 535.6085
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 11.3797 | 2568 | 6.7268 | 1.6917 | 0 | 1.6917 | 11.3797 | 6.7268
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 11.1409 | 2516 | 6.7218 | 1.6574 | 0 | 1.6574 | 11.1409 | 6.7218
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 11.2073 | 2521 | 6.7484 | 1.6607 | 0 | 126.2161 | 851.7538 | 512.8767
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 12.0551 | 2714 | 6.7427 | 1.7879 | 0 | 1.7879 | 12.0551 | 6.7427
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.4351 | 8.9526 | 6.2381 | 77.5825 | 1518 | 0.02 | 0.024357 | (73.87871956571712, 81.28623287155267) | (72.71468176051438, 82.45027067675541)