## RELRAD
| Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
Simple Test System | 2.171 | 3.5171 | 631 | 2.2 | 2.3995 | 1.0907 | 5.0406
RBMC p214 | 1.605 | 2.6004 | 630 | 1.1 | 1.4167 | 1.2879 | 2.2738
RBTS BUS 6 | 10.7157 | 20 | 2938 | 0.68366 | 3.9793 | 5.8206 | 51.7803
RBTS BUS 4 | 24.58 | 39.9992 | 4779 | 0.64219 | 2.2232 | 3.4618 | 52.8829
RBTS BUS 2 | 12.291 | 20.0006 | 1908 | 0.24827 | 0.76563 | 3.0839 | 8.9556

## MCS
| Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
Simple Test System | 2.171 | 3.5171 | 631 | 2.1831 | 2.4176 | 1.1074 | 4.9997 | 1759 | 0.02 | 0.024142 | -0.7701% | 0.7517% | 1.534% | -0.8124%
RBMC p214 | 1.605 | 2.6004 | 630 | 1.104 | 1.4409 | 1.3052 | 2.3127 | 3177 | 0.02 | 0.014353 | 0.3615% | 1.713% | 1.347% | 1.713%
RBTS BUS 6 | 10.7157 | 20 | 2938 | 0.67274 | 3.9585 | 5.8841 | 51.9598 | 2769 | 0.02 | 0.015682 | -1.598% | -0.525% | 1.09% | 0.3467%
RBTS BUS 4 | 24.58 | 39.9992 | 4779 | 0.63291 | 2.1733 | 3.4338 | 51.6162 | 16512 | 0.02 | 0.0047842 | -1.446% | -2.243% | -0.809% | -2.395%
RBTS BUS 2 | 12.291 | 20.0006 | 1908 | 0.24898 | 0.76838 | 3.086 | 8.8741 | 2400 | 0.02 | 0.017722 | 0.2896% | 0.3588% | 0.06906% | -0.91%

## LC and DERS RBTS bus 6
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
Base Case | 1.4512 | 10.1902 | 7.0221 | 53.6025 | 2649 | 0.02 | 0.019985
DERS | 1.4304 | 9.2879 | 6.4931 | 48.5953 | 2378 | 0.02 | 0.02201 | 1.4418 | 9.2668 | 6.4272 | 48.58 | 3104 | 0.02 | 0.018949
Load Curve | 1.4094 | 9.9543 | 7.0626 | 85.8095 | 2555 | 0.02 | 0.02004 | 1.4044 | 9.9102 | 7.0563 | 42.6338 | 2605 | 0.02 | 0.019588
Load Curve + DERS | 1.4351 | 8.9526 | 6.2381 | 77.5825 | 1518 | 0.02 | 0.024357 | 1.4132 | 9.0177 | 6.381 | 38.33 | 1969 | 0.02 | 0.022131
Load Curve + DERS Curve | 1.4315 | 9.0673 | 6.3341 | 78.5193 | 1750 | 0.02 | 0.023018 | 1.4061 | 9.056 | 6.4403 | 38.8011 | 2127 | 0.02 | 0.021299
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
Base Case | 100% | 100% | 100% | 100%
DERS | 98.57% | 91.15% | 92.47% | 90.66%
Load Curve | 97.12% | 97.68% | 100.6% | 160.1%
Load Curve + DERS | 98.9% | 87.85% | 88.84% | 144.7%
Load Curve + DERS Curve | 98.65% | 88.98% | 90.2% | 146.5%

## RELRAD DERS testing
3MW |  |  |  | 1MW |  |  |  | 3MW and 2MWh
MF | 3 | 0.5 | 0.5 | MF | 3 | 3 | 3 | MF | 3 | 1.63 | 1.63
S1 | 3 | 0.5 | 0.5 | S1 | 3 | 3 | 3 | S1 | 3 | 1.63 | 1.63
S2 | 0.5 | 3 | 0.5 | S2 | 0.5 | 3 | 0.5 | S2 | 0.5 | 3 | 0.5
S3 | 0.5 | 0.5 | 3 | S3 | 0.5 | 0.5 | 3 | S3 | 0.5 | 0.5 | 3
L1 | 1 | 0 | 0 | L1 | 1 | 0 | 0 | L1 | 1 | 0 | 0
L2 | 0 | 1 | 0 | L2 | 0 | 1 | 0 | L2 | 0 | 1 | 0
L3 | 0 | 0 | 1 | L3 | 0 | 0 | 1 | L3 | 0 | 0 | 1
1.1 | 1.3 | 1.1818 | 2.0865 | 1.1 | 1.6333 | 1.4848 | 2.6215 | 1.225 | 1.5036 | 1.2274 | 2.2215
[8 empty] | 1.225 | 1.5036 | 1.2274 | 2.2215

## MC DERS+LC p214
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
Base Case | 1.2291 | 1.7508 | 1.4245 | 3.0302 | 4917 | 0.02 | 0.019558
DERS | 1.2117 | 1.6908 | 1.3954 | 2.9388 | 5076 | 0.02 | 0.019173 | 1.1968 | 1.6487 | 1.3777 | 2.8125 | 5029 | 0.02 | 0.019596
Load Curve | 1.2423 | 1.7525 | 1.4107 | 3.381 | 3970 | 0.02 | 0.02092
Load Curve + DERS | 1.2076 | 1.6628 | 1.3769 | 3.1233 | 2830 | 0.02 | 0.025667 | 1.2268 | 1.6712 | 1.3622 | 2.0326 | 2690 | 0.02 | 0.023499
Load Curve + DERS Curve | 1.2311 | 1.6906 | 1.3733 | 3.2425 | 4253 | 0.02 | 0.020695 | 1.2013 | 1.6995 | 1.4148 | 2.0619 | 3631 | 0.02 | 0.02079
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
Base Case | 100% | 100% | 100% | 100%
DERS | 98.59% | 96.57% | 97.96% | 96.98%
Load Curve | 101.1% | 100.1% | 99.04% | 111.6%
Load Curve + DERS | 98.26% | 94.97% | 96.66% | 103.1%
Load Curve + DERS Curve | 100.2% | 96.56% | 96.4% | 107%

## Interm. Testing
RBMC p214
sec | TTF | TTR |  | Nr, of Faults | Failure rate pr year
L1 | 185.6935 | 0.18213 | S1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 0.1 | 2
L1 | 670.7223 | 0.69889 | S2 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0.1 | 3
S1 | 696.0413 | 0.83403 | S3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 1
S2 | 886.6842 | 1.9976 | L1 | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 0.25 | 3
L1 | 1185.28 | 0.43615 | L2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 2
L3 | 1895.5701 | 0.6895 | L3 | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 0.25 | 1
L1 | 2704.0503 | 2.1089
L1 | 3497.3215 | 1.351
S1 | 4041.5989 | 1.6916
L1 | 5118.8876 | 1.3925
S2 | 5181.9194 | 0.38821
S2 | 5567.0764 | 0.66412 | S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | L1 |  |  | L2 |  |  | L3
S1 | 5982.7961 | 0.24982 | 696.0413 | 0.83403 | 696.8753 | 886.6842 | 1.9976 | 888.6818 |  |  |  | 185.6935 | 0.18213 | 185.8757 | 6177.0514 | 1.2473 | 6178.2987 | 1895.5701 | 0.6895 | 1896.2596
L2 | 6177.0514 | 1.2473 | 4041.5989 | 1.6916 | 4043.2905 | 5181.9194 | 0.38821 | 5182.3076 |  |  |  | 670.7223 | 0.69889 | 671.4212 | 6695.3176 | 0.4076 | 6695.7252
L2 | 6695.3176 | 0.4076 | 5982.7961 | 0.24982 | 5983.0459 | 5567.0764 | 0.66412 | 5567.7405 |  |  |  | 1185.28 | 0.43615 | 1185.7162 | 6789.2615 | 3.0412 | 6792.3027
L2 | 6789.2615 | 3.0412 | [9 empty] | 2704.0503 | 2.1089 | 2706.1593 | 7315.0026 | 8.2584 | 7323.261
L1 | 7126.2626 | 0.75224 | [9 empty] | 3497.3215 | 1.351 | 3498.6725
S2 | 7315.0026 | 8.2584 | [9 empty] | 5118.8876 | 1.3925 | 5120.2801
L1 | 8724.9495 | 1.6714 | [9 empty] | 7126.2626 | 0.75224 | 7127.0149
[12 empty] | 8724.9495 | 1.6714 | 8726.6209
RESULTS | nr of faults | U
A | 15 | 13.62
B | 10 | 18.12
C | 9 | 5.69
S1
S2
S3
L1
L2
L3

## RELRAD table
|  | LP 1 |  |  | LP 2 |  |  | LP 3 |  |  | LP 4 |  |  | LP 5 |  |  | LP 6 |  |  | LP 7
| \lambda | r | U | \lambda | r | U | \lambda | r | U | \lambda | r | U | \lambda | r | U | \lambda | r | U | \lambda | r | U
S1 Line | 0.04875 | 5 | 0.24375 | 0.04875 | 5 | 0.24375 | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 1 | 0.04875
S2 Line | 0.039 | 5 | 0.195
S2 Transformer | 0.015 | 10 | 0.15
S3 Line |  |  |  | 0.052 | 5 | 0.26
S3 Transformer |  |  |  | 0.015 | 10 | 0.15
S4 Line | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 5 | 0.24375 | 0.04875 | 5 | 0.24375 | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 1 | 0.04875
S5 Line | [6 empty] | 0.052 | 5 | 0.26
S5 Transformer | [6 empty] | 0.015 | 10 | 0.15
S6 Line | [9 empty] | 0.039 | 5 | 0.195
S6 Transformer | [9 empty] | 0.015 | 10 | 0.15
S7 Line | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 1 | 0.04875 | 0.04875 | 5 | 0.24375 | 0.04875 | 5 | 0.24375 | 0.04875 | 1 | 0.04875
S8 Line | [12 empty] | 0.052 | 5 | 0.26
S8 Transformer | [12 empty] | 0.015 | 10 | 0.15
S9 Line | [15 empty] | 0.04875 | 5 | 0.24375
S9 Transformer | [15 empty] | 0.015 | 10 | 0.15
S10 Line | 0.039 | 1 | 0.039 | 0.039 | 1 | 0.039 | 0.039 | 1 | 0.039 | 0.039 | 1 | 0.039 | 0.039 | 1 | 0.039 | 0.039 | 1 | 0.039 | 0.039 | 5 | 0.195
S11 Line | [18 empty] | 0.052 | 5 | 0.26
S11 Transformer | [18 empty] | 0.015 | 10 | 0.15

## BUS 5
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
RR, Myhre | 0.4626 | 0.932 | 2.0147 | 10.3164
MC, Myhre | 0.4633 | 0.9309 | 2.0058 | 10.4009
RELRAD | 0.46257 | 0.93195 | 2.0147 | 18.2799
MC | 0.45007 | 0.9124 | 2.0273 | 17.9303
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
RR, Myhre | 100% | 100% | 100% | 100%
MC, Myhre | 100.2% | 99.88% | 99.56% | 100.8%
RELRAD | 99.99% | 99.99% | 100% | 177.2%
MC | 97.29% | 97.9% | 100.6% | 173.8%

## Myhre 6 bus
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
RR, Myhre | 0.35 | 0.9395 | 2.6842 | 0.0178
MC, Myhre | 0.3441 | 0.9409 | 2.7365 | 0.0174
RELRAD | 0.35 | 0.966 | 2.76 | 0.01666
MC | 0.34935 | 0.98146 | 2.8094 | 0.01695
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
RR, Myhre | 100% | 100% | 100% | 100%
MC, Myhre | 98.31% | 100.1% | 101.9% | 97.75%
RELRAD | 100% | 102.8% | 102.8% | 93.6%
MC | 99.82% | 104.5% | 104.7% | 95.23%

## Ark1
| Base Case | DERS | Load Curve | Load Curve + DERS | Load Curve + DERS Curve
SAIFI | 100 | 99.222 | 100.2895 | 98.9864 | 102.5601
SAIDI | 100 | 88.3489 | 97.126 | 91.0119 | 92.8951
CAIDI | 100 | 89.0416 | 96.8457 | 91.9438 | 90.5763
EENS | 100 | 88.0394 | 79.6231 | 74.9117 | 75.6443

## Ark3
| Base Case | DERS | Load Curve | Load Curve + DERS | Load Curve + DERS Curve
SAIFI | 100 | 99.1108 | 98.7826 | 101.3278 | 99.0034
SAIDI | 100 | 95.217 | 99.132 | 98.9866 | 98.934
CAIDI | 100 | 96.0712 | 100.3537 | 97.6894 | 99.9299
EENS | 100 | 94.37 | 67.9215 | 69.7437 | 68.4429

## Ark4
| RR, Myhre | MC, Myhre | RELRAD | MC
SAIFI | 100 | 100.1513 | 99.9928 | 97.2906
SAIDI | 100 | 99.882 | 99.9946 | 97.8967
CAIDI | 100 | 99.5582 | 100.0018 | 100.623
EENS | 100 | 100.8191 | 177.1923 | 173.8042

## Ark5
| RR, Myhre | MC, Myhre | RELRAD | MC
SAIFI | 100 | 98.3143 | 100 | 99.8152
SAIDI | 100 | 100.149 | 102.8206 | 104.4661
CAIDI | 100 | 101.9484 | 102.8239 | 104.6629
EENS | 100 | 97.7528 | 93.5955 | 95.2263