## Bus Data
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
LP1
LP2
LP3
LP4
LP5
LP6
LP7
LP8
LP9
LP10
LP11
LP12
LP13
LP14
LP15
LP16
LP17
LP18
LP19
LP20
LP21
LP22
LP23
LP24
LP25
LP26

## Line Data
| Length | Upstream Bus | Downstream Bus | Fuse/breaker direction | Disconnector direction | Cable Type | Nr Transformers | Transformer Type
S1 | 0.5 | B2 | B3 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S2 | 0.8 | B3 | LP1 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S3 | 0.8 | B3 | LP2 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S4 | 0.65 | B3 | B4 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S5 | 0.8 | B4 | LP3 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S6 | 0.5 | B4 | LP4 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S7 | 0.65 | B4 | B5 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S8 | 0.65 | B5 | LP5 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S9 | 0.5 | B5 | LP6 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S10 | 0.8 | B5 | B6 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S11 | 0.8 | B6 | LP7 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S12 | 0.65 | B2 | B7 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S13 | 0.5 | B7 | LP8 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S14 | 0.5 | B7 | B8 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S15 | 0.65 | B8 | LP9 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S16 | 0.65 | B8 | B9 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S17 | 0.8 | B9 | LP10 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S18 | 0.5 | B9 | B10 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S19 | 0.65 | B10 | LP11 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S20 | 0.8 | B10 | B11 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S21 | 0.5 | B11 | LP12 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S22 | 0.65 | B11 | LP13 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S23 | 0.8 | B2 | B12 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S24 | 0.8 | B12 | LP14 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S25 | 0.5 | B12 | B13 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S26 | 0.65 | B13 | LP15 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S27 | 0.5 | B13 | LP16 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S28 | 0.65 | B13 | B14 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S29 | 0.8 | B14 | LP17 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S30 | 0.65 | B14 | B15 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S31 | 0.5 | B15 | LP18 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S32 | 0.8 | B15 | LP19 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S33 | 0.65 | B2 | B16 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S34 | 0.8 | B16 | LP20 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S35 | 0.5 | B16 | LP21 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S36 | 0.5 | B16 | B17 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S37 | 0.65 | B17 | LP22 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S38 | 0.8 | B17 | LP23 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S39 | 0.5 | B17 | B18 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S40 | 0.65 | B18 | LP24 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S41 | 0.8 | B18 | B19 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S42 | 0.5 | B19 | LP25 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S43 | 0.8 | B19 | LP26 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S44 | 0 | B1 | B2 | N | N | Line 11 | 0 | 0

## Load Point Data
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers
LP1 | Residential | 0.7625 | 0.4269 | 210
LP2 | Residential | 0.7625 | 0.4269 | 210
LP3 | Government and Inst. | 1.11 | 0.6247 | 1
LP4 | Residential | 0.745 | 0.4171 | 240
LP5 | Government and Inst. | 1.11 | 0.6247 | 1
LP6 | Residential | 0.745 | 0.4171 | 240
LP7 | Commercial | 0.74 | 0.4089 | 15
LP8 | Government and Inst. | 1.11 | 0.6247 | 1
LP9 | Residential | 0.574 | 0.3213 | 195
LP10 | Residential | 0.574 | 0.3213 | 195
LP11 | Residential | 0.574 | 0.3213 | 195
LP12 | Office Buildings | 0.6167 | 0.3786 | 1
LP13 | Residential | 0.574 | 0.3213 | 195
LP14 | Commercial | 0.74 | 0.4089 | 15
LP15 | Residential | 0.745 | 0.4171 | 240
LP16 | Office Buildings | 0.6167 | 0.3786 | 1
LP17 | Government and Inst. | 1.11 | 0.6247 | 1
LP18 | Commercial | 0.74 | 0.4089 | 15
LP19 | Office Buildings | 0.6167 | 0.3786 | 1
LP20 | Residential | 0.7625 | 0.4269 | 210
LP21 | Residential | 0.7625 | 0.4269 | 210
LP22 | Commercial | 0.74 | 0.4089 | 15
LP23 | Government and Inst. | 1.11 | 0.6247 | 1
LP24 | Commercial | 0.74 | 0.4089 | 15
LP25 | Residential | 0.745 | 0.4171 | 240
LP26 | Residential | 0.574 | 0.3213 | 195

## Generation Data
| Lim MW | Lim MVAR | E cap | Main Feeder
B1 | Inf | Inf | Inf | True

## Backup Feeders
| End 1 | End 2 | s
BS1 | B6 | B11 | 1
BS2 | B15 | B19 | 1

## Component Data
Component | lambda | r | s
T138/33 | 0.01 | 15 | 1
T33/11 | 0.015 | 15 | 1
T11/0,415 | 0.015 | 10 | 1
Breaker 138 | 0.0058 | 8 | 1
Breaker 33 | 0.002 | 4 | 1
Breaker 11 | 0.006 | 4 | 1
Bus Bar 33 | 0.001 | 2 | 1
Bus Bar 11 | 0.001 | 2 | 1
Line 33 | 0.046 | 8 | 2
Line 11 | 0.065 | 5 | 1
Cables | 0.04 | 30 | 3

## Weekly Load Factor
Week | Load Factor
1 | 86.2
2 | 90
3 | 87.8
4 | 83.4
5 | 88
6 | 84.1
7 | 83.2
8 | 80.6
9 | 74
10 | 73.7
11 | 71.5
12 | 72.7
13 | 70.4
14 | 75
15 | 72.1
16 | 80
17 | 75.4
18 | 83.7
19 | 87
20 | 88
21 | 85.6
22 | 81.1
23 | 90
24 | 88.7
25 | 89.6
26 | 86.1
27 | 75.5
28 | 81.6
29 | 80.1
30 | 88
31 | 72.2
32 | 77.6
33 | 80
34 | 72.9
35 | 72.6
36 | 70.5
37 | 78
38 | 69.5
39 | 72.4
40 | 72.4
41 | 74.3
42 | 74.4
43 | 80
44 | 88.1
45 | 88.5
46 | 90.9
47 | 94
48 | 89
49 | 94.2
50 | 97
51 | 100
52 | 95.2

## Daily Load Factor
Day of week | Load Factor
1 | 93
2 | 100
3 | 98
4 | 96
5 | 94
6 | 77
7 | 75

## Hourly Load Factor
Hours | Winter Wkdy | Winter Wknd | Summer Wkdy | Summer Wknd | Spring/Fall Wkdy | Spring/Fall Wknd
1 | 67 | 78 | 64 | 74 | 63 | 75
2 | 63 | 72 | 60 | 70 | 62 | 73
3 | 60 | 68 | 58 | 66 | 60 | 69
4 | 59 | 66 | 56 | 65 | 58 | 66
5 | 59 | 64 | 56 | 64 | 59 | 65
6 | 60 | 65 | 58 | 62 | 65 | 65
7 | 74 | 66 | 64 | 62 | 72 | 68
8 | 86 | 70 | 76 | 66 | 85 | 74
9 | 95 | 80 | 87 | 81 | 95 | 83
10 | 96 | 88 | 95 | 86 | 99 | 89
11 | 96 | 90 | 99 | 91 | 100 | 92
12 | 95 | 91 | 100 | 93 | 99 | 94
13 | 95 | 90 | 99 | 93 | 93 | 91
14 | 95 | 88 | 100 | 92 | 92 | 90
15 | 93 | 87 | 100 | 91 | 90 | 90
16 | 94 | 87 | 97 | 91 | 88 | 86
17 | 99 | 91 | 96 | 92 | 90 | 85
18 | 100 | 100 | 96 | 94 | 92 | 88
19 | 100 | 99 | 93 | 95 | 96 | 92
20 | 96 | 97 | 92 | 95 | 98 | 100
21 | 91 | 94 | 92 | 100 | 96 | 97
22 | 83 | 92 | 93 | 93 | 90 | 95
23 | 73 | 87 | 87 | 88 | 80 | 90
24 | 63 | 81 | 72 | 80 | 70 | 85