## Bus Data
B1
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
LP18
LP19
LP20
LP21
LP22
LP23
LP24
LP25
LP26
LP27
LP28
LP29
LP30
LP31
LP32
LP33
LP34
LP35
LP36
LP37
LP38
LP39
LP40
B32-G
B32-B
B36-G
B36-B
B40-G
B40-B

## Line Data
| Length | Upstream Bus | Downstream Bus | Fuse/breaker direction | Disconnector direction | Cable Type | Nr Transformers | Transformer Type
S35 | 0.8 | B1 | B20 | U | N | Line 33 | 0
S36 | 0 | B20 | LP18 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S37 | 2.5 | B20 | B21 | N | N | Line 33 | 0
S38 | 0 | B21 | LP19 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S39 | 1.6 | B21 | B22 | N | N | Line 33 | 0
S40 | 0 | B22 | LP20 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S41 | 0.9 | B22 | B23 | N | N | Line 33 | 0
S42 | 0 | B23 | LP21 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S43 | 1.6 | B23 | B24 | N | N | Line 33 | 0
S44 | 0 | B24 | LP22 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S45 | 2.5 | B24 | B25 | N | N | Line 33 | 0
S46 | 0.6 | B25 | LP23 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S47 | 1.6 | B25 | B26 | N | N | Line 33 | 0
S48 | 0.75 | B26 | LP24 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S49 | 0.9 | B26 | B27 | N | N | Line 33 | 0
S50 | 0 | B27 | LP25 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S51 | 3.2 | B27 | B28 | N | U | Line 33 | 0
S52 | 0.6 | B28 | LP26 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S53 | 2.8 | B28 | B29 | N | N | Line 33 | 0
S54 | 0 | B29 | LP27 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S55 | 1.6 | B29 | B30 | N | N | Line 33 | 0
S56 | 2.8 | B30 | B31 | U | N | Line 33 | 0
S57 | 0 | B31 | LP28 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S58 | 3.2 | B31 | B32 | N | N | Line 33 | 0
S59 | 0 | B32 | LP29 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S60 | 2.5 | B32 | LP30 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S61 | 3.2 | B27 | B33 | U | N | Line 33 | 0
S62 | 0 | B33 | LP31 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S63 | 1.6 | B33 | B34 | N | N | Line 33 | 0
S64 | 0.8 | B34 | LP32 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S65 | 2.8 | B34 | B35 | N | N | Line 33 | 0
S66 | 0 | B35 | LP33 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S67 | 2.5 | B35 | B36 | N | N | Line 33 | 0
S68 | 0 | B36 | LP34 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S69 | 3.2 | B36 | LP35 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S70 | 2.8 | B30 | B37 | U | N | Line 33 | 0
S71 | 0 | B37 | LP36 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S72 | 2.5 | B37 | B38 | N | N | Line 33 | 0
S73 | 0.75 | B38 | LP37 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S74 | 1.6 | B38 | B39 | N | N | Line 33 | 0
S75 | 0 | B39 | LP38 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S76 | 3.2 | B39 | B40 | N | N | Line 33 | 0
S77 | 0 | B40 | LP39 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S78 | 2.8 | B40 | LP40 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S79 | 0 | B32 | B32-G | N | N | Line 33 | 0
S80 | 0 | B32 | B32-B | N | N | Line 33 | 0
S81 | 0 | B36 | B36-G | N | N | Line 33 | 0
S82 | 0 | B36 | B36-B | N | N | Line 33 | 0
S83 | 0 | B40 | B40-G | N | N | Line 33 | 0
S84 | 0 | B40 | B40-B | N | N | Line 33 | 0

## Load Point Data
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1

## Generation Data
| Lim MW | Lim MVAR | E cap | Main Feeder
B1 | 0 | 0 | 0 | True
B32-G | 20 |  | 0
B32-B | 3 |  | 6
B36-G | 10 |  | 0
B36-B | 2 |  | 4
B40-G | 30 |  | 0
B40-B | 6 |  | 6

## Backup Feeders
End 1 | End 2 | s

## Component Data
Component | lambda | r | s
T138/33 | 0.01 | 15 | 1
T33/11 | 0.015 | 15 | 1
T11/0,415 | 0.015 | 10 | 1
Breaker 138 | 0.0058 | 8 | 1
Breaker 33 | 0.002 | 4 | 1
Breaker 11 | 0.006 | 4 | 1
Bus Bar 33 | 0.001 | 2 | 1
Bus Bar 11 | 0.001 | 2 | 1
Line 33 | 0.046 | 8 | 2
Line 11 | 0.065 | 5 | 1
Cables | 0.04 | 30 | 3
T33/0,415 | 0.015 | 15 | 1

## Weekly Load Factor
Week | Load Factor
1 | 86.2
2 | 90
3 | 87.8
4 | 83.4
5 | 88
6 | 84.1
7 | 83.2
8 | 80.6
9 | 74
10 | 73.7
11 | 71.5
12 | 72.7
13 | 70.4
14 | 75
15 | 72.1
16 | 80
17 | 75.4
18 | 83.7
19 | 87
20 | 88
21 | 85.6
22 | 81.1
23 | 90
24 | 88.7
25 | 89.6
26 | 86.1
27 | 75.5
28 | 81.6
29 | 80.1
30 | 88
31 | 72.2
32 | 77.6
33 | 80
34 | 72.9
35 | 72.6
36 | 70.5
37 | 78
38 | 69.5
39 | 72.4
40 | 72.4
41 | 74.3
42 | 74.4
43 | 80
44 | 88.1
45 | 88.5
46 | 90.9
47 | 94
48 | 89
49 | 94.2
50 | 97
51 | 100
52 | 95.2

## Daily Load Factor
Day of week | Load Factor
1 | 93
2 | 100
3 | 98
4 | 96
5 | 94
6 | 77
7 | 75

## Hourly Load Factor
Hours | Winter Wkdy | Winter Wknd | Summer Wkdy | Summer Wknd | Spring/Fall Wkdy | Spring/Fall Wknd
1 | 67 | 78 | 64 | 74 | 63 | 75
2 | 63 | 72 | 60 | 70 | 62 | 73
3 | 60 | 68 | 58 | 66 | 60 | 69
4 | 59 | 66 | 56 | 65 | 58 | 66
5 | 59 | 64 | 56 | 64 | 59 | 65
6 | 60 | 65 | 58 | 62 | 65 | 65
7 | 74 | 66 | 64 | 62 | 72 | 68
8 | 86 | 70 | 76 | 66 | 85 | 74
9 | 95 | 80 | 87 | 81 | 95 | 83
10 | 96 | 88 | 95 | 86 | 99 | 89
11 | 96 | 90 | 99 | 91 | 100 | 92
12 | 95 | 91 | 100 | 93 | 99 | 94
13 | 95 | 90 | 99 | 93 | 93 | 91
14 | 95 | 88 | 100 | 92 | 92 | 90
15 | 93 | 87 | 100 | 91 | 90 | 90
16 | 94 | 87 | 97 | 91 | 88 | 86
17 | 99 | 91 | 96 | 92 | 90 | 85
18 | 100 | 100 | 96 | 94 | 92 | 88
19 | 100 | 99 | 93 | 95 | 96 | 92
20 | 96 | 97 | 92 | 95 | 98 | 100
21 | 91 | 94 | 92 | 100 | 96 | 97
22 | 83 | 92 | 93 | 93 | 90 | 95
23 | 73 | 87 | 87 | 88 | 80 | 90
24 | 63 | 81 | 72 | 80 | 70 | 85