## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.73648 | 141 | 3.134 | 0.235 | 49.35 | 154.6618 | 658.1353 | 0.39402
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.74443 | 144 | 3.1018 | 0.24 | 50.4 | 156.3308 | 651.3785 | 0.39827
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.89938 | 160 | 3.3727 | 0.26667 | 56 | 188.8705 | 708.2642 | 0.48117
LP4 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.72458 | 145 | 2.9983 | 0.24167 | 0.24167 | 0.72458 | 2.9983 | 0.41011
LP5 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.79505 | 167 | 2.8565 | 0.27833 | 0.27833 | 0.79505 | 2.8565 | 0.45
LP6 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.559 | 142 | 2.362 | 0.23667 | 2.3667 | 5.59 | 23.6197 | 0.25379
LP7 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.85532 | 161 | 3.1875 | 0.26833 | 2.6833 | 8.5532 | 31.8754 | 0.38832
LP8 | small user | 1 | 1.6279 | 1 | 0.53197 | 95 | 3.3598 | 0.15833 | 0.15833 | 0.53197 | 3.3598 | 0.53197
LP9 | small user | 1.15 | 1.8721 | 1 | 0.44831 | 95 | 2.8314 | 0.15833 | 0.15833 | 0.44831 | 2.8314 | 0.51555
LP10 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.73218 | 119 | 3.6917 | 0.19833 | 41.65 | 153.7576 | 775.2484 | 0.39172
LP11 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.61069 | 118 | 3.1052 | 0.19667 | 41.3 | 128.2449 | 652.0929 | 0.32672
LP12 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.60169 | 124 | 2.9114 | 0.20667 | 41.3333 | 120.3375 | 582.2784 | 0.27076
LP13 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.71785 | 115 | 3.7453 | 0.19167 | 0.19167 | 0.71785 | 3.7453 | 0.4063
LP14 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.53075 | 126 | 2.5274 | 0.21 | 0.21 | 0.53075 | 2.5274 | 0.3004
LP15 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.87267 | 125 | 4.1888 | 0.20833 | 2.0833 | 8.7267 | 41.888 | 0.39619
LP16 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.75327 | 153 | 2.954 | 0.255 | 2.55 | 7.5327 | 29.5399 | 0.34198
LP17 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.66306 | 137 | 2.9039 | 0.22833 | 45.6667 | 132.6121 | 580.7831 | 0.29838
LP18 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.52471 | 137 | 2.298 | 0.22833 | 45.6667 | 104.9411 | 459.5962 | 0.23612
LP19 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.60471 | 151 | 2.4028 | 0.25167 | 50.3333 | 120.9429 | 480.5679 | 0.27212
LP20 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.51464 | 144 | 2.1443 | 0.24 | 0.24 | 0.51464 | 2.1443 | 0.29129
LP21 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.91645 | 152 | 3.6175 | 0.25333 | 0.25333 | 0.91645 | 3.6175 | 0.51871
LP22 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.77704 | 145 | 3.2153 | 0.24167 | 2.4167 | 7.7704 | 32.1534 | 0.35278
TOTAL |  | 12.291 | 20.0006 | 1908 |  |  |  |  | 0.22827 | 0.68347 | 2.9942 | 8.2267 | 600 | 0.05 | 0.041412 | (7.558924541557657, 8.894387028973656) | (7.3490661506779995, 9.104245419853314)