## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 7.1784 | 3466 | 5.4263 | 1.3229 | 194.4664 | 1055.2285 | 797.6626 | 1.1909
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 7.0335 | 3447 | 5.346 | 1.3156 | 165.7718 | 886.2208 | 673.5998 | 1.2717
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 7.1248 | 3450 | 5.4107 | 1.3168 | 1.3168 | 7.1248 | 5.4107 | 1.7819
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 7.1051 | 3452 | 5.3926 | 1.3176 | 1.3176 | 7.1051 | 5.3926 | 1.8708
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 8.3571 | 3446 | 6.3539 | 1.3153 | 173.6153 | 1103.136 | 838.7163 | 1.7299
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 8.7776 | 3537 | 6.5019 | 1.35 | 198.45 | 1290.3071 | 955.7831 | 1.4562
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 8.6444 | 3540 | 6.3978 | 1.3511 | 1.3511 | 8.6444 | 6.3978 | 2.6426
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.4762 | 3459 | 6.4202 | 1.3202 | 104.2981 | 669.6168 | 507.1974 | 1.3172
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 10.7659 | 3525 | 8.0019 | 1.3454 | 1.3454 | 10.7659 | 8.0019 | 3.0478
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.6675 | 3462 | 8.073 | 1.3214 | 100.4244 | 810.7295 | 613.5504 | 1.6908
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 11.7968 | 3830 | 8.0699 | 1.4618 | 115.4847 | 931.9478 | 637.5204 | 1.8332
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 11.7814 | 3830 | 8.0594 | 1.4618 | 111.0992 | 895.3893 | 612.5118 | 1.8674
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 12.8266 | 4154 | 8.0899 | 1.5855 | 1.5855 | 12.8266 | 8.0899 | 3.2079
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 11.0765 | 4230 | 6.8606 | 1.6145 | 127.5458 | 875.0454 | 541.9903 | 1.7213
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 11.2523 | 4310 | 6.8402 | 1.645 | 1.645 | 11.2523 | 6.8402 | 2.1706
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 11.0873 | 4224 | 6.8771 | 1.6122 | 122.5282 | 842.6366 | 522.6581 | 1.7573
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 10.9861 | 4220 | 6.8208 | 1.6107 | 1.6107 | 10.9861 | 6.8208 | 2.7476
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 12.046 | 4580 | 6.8909 | 1.7481 | 1.7481 | 12.046 | 6.8909 | 3.1717
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 13.4051 | 4322 | 8.1262 | 1.6496 | 130.3198 | 1059.0051 | 641.9698 | 2.0832
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 13.5232 | 4412 | 8.0306 | 1.684 | 1.684 | 13.5232 | 8.0306 | 2.6086
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 13.3037 | 4317 | 8.074 | 1.6477 | 1.6477 | 13.3037 | 8.074 | 3.7663
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 13.3925 | 4335 | 8.0942 | 1.6546 | 125.7481 | 1017.833 | 615.1609 | 2.1227
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 14.4169 | 4672 | 8.0848 | 1.7832 | 1.7832 | 14.4169 | 8.0848 | 4.4072
TOTAL |  | 4.8155 | 10.9284 | 1183 |  |  |  |  | 1.4259 | 9.771 | 6.8527 | 51.4648 | 2620 | 0.02 | 0.020888 | (49.357797109377685, 53.57182189112085) | (48.69559321510376, 54.23402578539477)