## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 7.0358 | 2985 | 5.3906 | 1.3052 | 0 | 191.8649 | 1034.2644 | 792.4163
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 6.8863 | 2985 | 5.276 | 1.3052 | 0 | 164.4556 | 867.6744 | 664.781
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 6.8446 | 2980 | 5.2529 | 1.303 | 0 | 1.303 | 6.8446 | 5.2529
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 7.011 | 2981 | 5.3787 | 1.3035 | 0 | 1.3035 | 7.011 | 5.3787
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 8.3454 | 2979 | 6.4069 | 1.3026 | 0 | 171.9405 | 1101.5976 | 845.7045
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 8.5773 | 3039 | 6.4549 | 1.3288 | 0 | 195.3358 | 1260.8651 | 948.8643
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 8.5424 | 3058 | 6.3886 | 1.3371 | 0 | 1.3371 | 8.5424 | 6.3886
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.3445 | 2985 | 6.3933 | 1.3052 | 0 | 103.1111 | 659.2159 | 505.0676
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 10.859 | 3039 | 8.172 | 1.3288 | 0 | 1.3288 | 10.859 | 8.172
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.6719 | 2974 | 8.2067 | 1.3004 | 0 | 98.8299 | 811.0656 | 623.7078
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 12.0704 | 3307 | 8.3474 | 1.446 | 0 | 114.2339 | 953.5608 | 659.4477
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 12.0209 | 3311 | 8.3032 | 1.4477 | 0 | 110.0289 | 913.5896 | 631.0418
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 12.9298 | 3564 | 8.297 | 1.5584 | 0 | 1.5584 | 12.9298 | 8.297
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 11.1976 | 3693 | 6.9345 | 1.6148 | 0 | 127.5676 | 884.6139 | 547.8234
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 11.3272 | 3766 | 6.8787 | 1.6467 | 0 | 1.6467 | 11.3272 | 6.8787
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 11.0853 | 3684 | 6.8816 | 1.6108 | 0 | 122.4241 | 842.4791 | 523.0048
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 11.0619 | 3688 | 6.8597 | 1.6126 | 0 | 1.6126 | 11.0619 | 6.8597
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 12.2637 | 4035 | 6.9509 | 1.7643 | 0 | 1.7643 | 12.2637 | 6.9509
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 13.4784 | 3744 | 8.2332 | 1.6371 | 0 | 129.3293 | 1064.7953 | 650.4239
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 13.795 | 3822 | 8.2546 | 1.6712 | 0 | 1.6712 | 13.795 | 8.2546
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 13.5297 | 3744 | 8.2646 | 1.6371 | 0 | 1.6371 | 13.5297 | 8.2646
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 13.5223 | 3756 | 8.2336 | 1.6423 | 0 | 124.8168 | 1027.6921 | 625.7539
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 14.4965 | 4044 | 8.1982 | 1.7683 | 0 | 1.7683 | 14.4965 | 8.1982
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.4124 | 9.7583 | 6.909 | 41.9966 | 2287 | 0.02 | 0.021 | (40.268058528293594, 43.72515152032726) | (39.724801058116874, 44.26840899050398)