## RELRAD
| Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
Simple Test System | 2.171 | 3.5171 | 631 | 2.2 | 2.3995 | 1.0907 | 5.0406
RBMC p214 | 1.605 | 2.6004 | 630 | 1.1 | 1.4167 | 1.2879 | 2.2738
RBTS BUS 6 | 10.7157 | 20 | 2938 | 0.68366 | 3.9793 | 5.8206 | 51.7803
RBTS BUS 4 | 24.58 | 39.9992 | 4779 | 0.64219 | 2.2232 | 3.4618 | 52.8829
RBTS BUS 2 | 12.291 | 20.0006 | 1908 | 0.24827 | 0.76563 | 3.0839 | 8.9556

## MCS
| Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
Simple Test System | 2.171 | 3.5171 | 631 | 2.1831 | 2.4176 | 1.1074 | 4.9997 | 1759 | 0.02 | 0.024142
RBMC p214 | 1.605 | 2.6004 | 630 | 1.104 | 1.4409 | 1.3052 | 2.3127 | 3177 | 0.02 | 0.014353
RBTS BUS 6 | 10.7157 | 20 | 2938 | 0.67274 | 3.9585 | 5.8841 | 51.9598 | 2769 | 0.02 | 0.015682
RBTS BUS 4 | 24.58 | 39.9992 | 4779 | 0.63291 | 2.1733 | 3.4338 | 51.6162 | 16512 | 0.02 | 0.0047842
RBTS BUS 2 | 12.291 | 20.0006 | 1908 | 0.24898 | 0.76838 | 3.086 | 8.8741 | 2400 | 0.02 | 0.017722

## LC and DERS
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
Base Case | 1.4259 | 9.771 | 6.8527 | 51.4648 | 2620 | 0.02 | 0.020888
DERS | 1.4514 | 9.3157 | 6.4184 | 48.6628 | 2580 | 0.02 | 0.020793
Load Curve | 1.4124 | 9.7583 | 6.909 | 41.9966 | 2287 | 0.02 | 0.021
Load Curve + DERS | 1.4541 | 9.507 | 6.5381 | 40.2678 | 1872 | 0.02 | 0.022863
Load Curve + DERS Curve | 1.4057 | 9.163 | 6.5182 | 38.2758 | 2241 | 0.02 | 0.021295