## Bus Data
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
LP1
LP2
LP3
LP4
LP5
LP6
LP7
LP8
LP9
LP10
LP11
LP12
LP13
LP14
LP15
LP16
LP17
LP18
LP19
LP20
LP21
LP22

## Line Data
| Length | Upstream Bus | Downstream Bus | Fuse/breaker direction | Disconnector direction | Cable Type | Nr Transformers | Transformer Type | Nr Protection | Nr Breaker | Breaker Type
S1 | 0.75 | B2 | B3 | U | N | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S2 | 0.6 | B3 | LP1 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S3 | 0.8 | B3 | LP2 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S4 | 0.75 | B3 | B4 | N | U | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S5 | 0.8 | B4 | LP3 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S6 | 0.6 | B4 | LP4 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S7 | 0.75 | B4 | B5 | N | U | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S8 | 0.8 | B5 | LP5 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S9 | 0.75 | B5 | LP6 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S10 | 0.6 | B5 | B6 | N | U | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S11 | 0.8 | B6 | LP7 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S12 | 0.75 | B2 | B7 | U | N | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S13 | 0.8 | B7 | LP8 | N | N | Line 11 | 0 | 0 | 0 | 0
S14 | 0.6 | B7 | B8 | N | U | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S15 | 0.8 | B8 | LP9 | N | N | Line 11 | 0 | 0 | 0 | 0
S16 | 0.75 | B2 | B9 | U | N | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S17 | 0.6 | B9 | LP10 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S18 | 0.8 | B9 | B10 | N | U | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S19 | 0.75 | B10 | LP11 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S20 | 0.8 | B10 | LP12 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S21 | 0.6 | B10 | B11 | N | U | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S22 | 0.75 | B11 | LP13 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S23 | 0.8 | B11 | LP14 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S24 | 0.75 | B11 | B12 | N | U | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S25 | 0.6 | B12 | LP15 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S26 | 0.8 | B2 | B13 | U | N | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S27 | 0.75 | B13 | LP16 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S28 | 0.6 | B13 | LP17 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S29 | 0.75 | B13 | B14 | N | U | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S30 | 0.6 | B14 | LP18 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S31 | 0.8 | B14 | LP19 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S32 | 0.75 | B14 | B15 | N | U | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S33 | 0.8 | B15 | LP20 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S34 | 0.6 | B15 | B16 | N | U | Line 11 | 0 | 0 | 1 | 0
S35 | 0.75 | B16 | LP21 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S36 | 0.8 | B16 | LP22 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415 | 0 | 0
S37 | 0 | B1 | B2 | D | N | Line 11 | 0 | 0 | 2 | 0

## Load Point Data
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP4 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP5 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP6 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10
LP7 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10
LP8 | small user | 1 | 1.6279 | 1
LP9 | small user | 1.15 | 1.8721 | 1
LP10 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP11 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP12 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200
LP13 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP14 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP15 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10
LP16 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10
LP17 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200
LP18 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200
LP19 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200
LP20 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP21 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP22 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10

## Generation Data
| AVG PEAK MW | Lim MVAR | AVG E cap | Main Feeder
B1 | inf | inf | inf | True
B5 | 1 |  | 4
B7 | 2 |  | inf

## Backup Feeders
| End 1 | End 2 | s
BS1 | B6 | B8 | 1
BS2 | B12 | B16 | 1

## Component Data
Component | lambda | r | s
T138/33 | 0.01 | 15 | 1
T33/11 | 0.015 | 15 | 1
T11/0,415 | 0.015 | 10 | 1
Breaker 138 | 0.0058 | 8 | 1
Breaker 33 | 0.002 | 4 | 1
Breaker 11 | 0.006 | 4 | 1
Bus Bar 33 | 0.001 | 2 | 1
Bus Bar 11 | 0.001 | 2 | 1
Line 33 | 0.046 | 8 | 2
Line 11 | 0.065 | 5 | 1
Cables | 0.04 | 30 | 3