## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 7.1387 | 4130 | 5.3653 | 1.3305 | 195.5896 | 1049.3884 | 788.6929 | 1.1843
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 7.1056 | 4134 | 5.3352 | 1.3318 | 167.8106 | 895.2997 | 672.2328 | 1.2847
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 7.0701 | 4127 | 5.3175 | 1.3296 | 1.3296 | 7.0701 | 5.3175 | 1.7682
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 7.1044 | 4137 | 5.3305 | 1.3328 | 1.3328 | 7.1044 | 5.3305 | 1.8706
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 8.2223 | 4140 | 6.1648 | 1.3338 | 176.0567 | 1085.3496 | 813.7501 | 1.702
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 8.2897 | 4209 | 6.1134 | 1.356 | 199.3309 | 1218.586 | 898.6674 | 1.3753
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 8.3613 | 4229 | 6.1371 | 1.3624 | 1.3624 | 8.3613 | 6.1371 | 2.5561
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.1216 | 4122 | 6.1159 | 1.328 | 104.9091 | 641.609 | 483.1524 | 1.2621
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 10.2117 | 4206 | 7.5361 | 1.355 | 1.355 | 10.2117 | 7.5361 | 2.8909
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.1985 | 4140 | 7.6464 | 1.3338 | 101.366 | 775.0891 | 581.1296 | 1.6165
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.7697 | 4581 | 7.2973 | 1.4758 | 116.5912 | 850.8047 | 576.4894 | 1.6736
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.8178 | 4597 | 7.3045 | 1.481 | 112.5554 | 822.1565 | 555.1389 | 1.7146
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 11.5634 | 4919 | 7.2968 | 1.5847 | 1.5847 | 11.5634 | 7.2968 | 2.892
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.3236 | 5100 | 6.2832 | 1.643 | 129.8003 | 815.5656 | 496.3756 | 1.6043
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 10.665 | 5217 | 6.3455 | 1.6807 | 1.6807 | 10.665 | 6.3455 | 2.0573
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.3438 | 5110 | 6.2832 | 1.6463 | 125.116 | 786.1281 | 477.5228 | 1.6395
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 10.3744 | 5099 | 6.3154 | 1.6427 | 1.6427 | 10.3744 | 6.3154 | 2.5946
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 11.6034 | 5576 | 6.4593 | 1.7964 | 1.7964 | 11.6034 | 6.4593 | 3.0552
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 12.3429 | 5191 | 7.3806 | 1.6724 | 132.1163 | 975.0925 | 583.0644 | 1.9181
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 12.5582 | 5303 | 7.3507 | 1.7084 | 1.7084 | 12.5582 | 7.3507 | 2.4225
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 12.2743 | 5191 | 7.3395 | 1.6724 | 1.6724 | 12.2743 | 7.3395 | 3.4749
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 12.2687 | 5194 | 7.3319 | 1.6733 | 127.1727 | 932.4194 | 557.2256 | 1.9446
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 13.3405 | 5564 | 7.4423 | 1.7925 | 1.7925 | 13.3405 | 7.4423 | 4.0782
TOTAL |  | 4.8155 | 10.9284 | 1183 |  |  |  |  | 1.4418 | 9.2668 | 6.4272 | 48.58 | 3104 | 0.02 | 0.018949 | (46.77570923070653, 50.38425446321228) | (46.20865212274134, 50.95131157117747)