## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 7.08 | 2766 | 5.4444 | 1.3004 | 0 | 191.1622 | 1040.7627 | 800.3262
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 7.0127 | 2769 | 5.3868 | 1.3018 | 0 | 164.031 | 883.5987 | 678.734
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 7.0348 | 2772 | 5.3979 | 1.3032 | 0 | 1.3032 | 7.0348 | 5.3979
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 6.9888 | 2759 | 5.3879 | 1.2971 | 0 | 1.2971 | 6.9888 | 5.3879
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 8.0278 | 2765 | 6.1755 | 1.3 | 0 | 171.5938 | 1059.6695 | 815.1599
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 8.2049 | 2813 | 6.204 | 1.3225 | 0 | 194.4104 | 1206.1227 | 911.9883
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 8.3482 | 2847 | 6.2369 | 1.3385 | 0 | 1.3385 | 8.3482 | 6.2369
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 8.0174 | 2766 | 6.1653 | 1.3004 | 0 | 102.7334 | 633.3783 | 487.0555
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 10.1006 | 2820 | 7.6184 | 1.3258 | 0 | 1.3258 | 10.1006 | 7.6184
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 9.9208 | 2763 | 7.6372 | 1.299 | 0 | 98.725 | 753.9811 | 580.4263
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.459 | 3068 | 7.2511 | 1.4424 | 0 | 113.9502 | 826.2631 | 572.8363
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.4929 | 3078 | 7.2509 | 1.4471 | 0 | 109.9803 | 797.4588 | 551.0705
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 11.3948 | 3305 | 7.3334 | 1.5538 | 0 | 1.5538 | 11.3948 | 7.3334
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.1371 | 3439 | 6.2697 | 1.6168 | 0 | 127.7297 | 800.8303 | 495.3086
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 10.6064 | 3516 | 6.4163 | 1.653 | 0 | 1.653 | 10.6064 | 6.4163
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.1775 | 3443 | 6.2874 | 1.6187 | 0 | 123.0221 | 773.4865 | 477.8408
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 10.1795 | 3439 | 6.2959 | 1.6168 | 0 | 1.6168 | 10.1795 | 6.2959
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 11.487 | 3736 | 6.5398 | 1.7565 | 0 | 1.7565 | 11.487 | 6.5398
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 11.8178 | 3422 | 7.3456 | 1.6088 | 0 | 127.0983 | 933.6081 | 580.2994
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 12.0664 | 3492 | 7.3498 | 1.6417 | 0 | 1.6417 | 12.0664 | 7.3498
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 11.9418 | 3439 | 7.3859 | 1.6168 | 0 | 1.6168 | 11.9418 | 7.3859
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 11.7275 | 3420 | 7.2937 | 1.6079 | 0 | 122.2003 | 891.2864 | 554.3176
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 12.6568 | 3690 | 7.2956 | 1.7348 | 0 | 1.7348 | 12.6568 | 7.2956
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.4061 | 9.056 | 6.4403 | 38.8011 | 2127 | 0.02 | 0.021299 | (37.181294777696436, 40.42081431790302) | (36.67222742137825, 40.92988167422121)