## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | ENS | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta | EENS 95% CI | EENS 99% CI
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 7.3308 | 2576 | 5.6034 | 1.3083 | 0 | 192.3169 | 1077.6294 | 823.7004
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126 | 7.3619 | 2576 | 5.6272 | 1.3083 | 0 | 164.8431 | 927.6052 | 709.0274
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 7.276 | 2564 | 5.5875 | 1.3022 | 0 | 1.3022 | 7.276 | 5.5875
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 7.3456 | 2572 | 5.6235 | 1.3062 | 0 | 1.3062 | 7.3456 | 5.6235
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132 | 7.9134 | 2564 | 6.077 | 1.3022 | 0 | 171.8883 | 1044.5628 | 802.1623
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147 | 8.3484 | 2633 | 6.243 | 1.3372 | 0 | 196.5724 | 1227.2092 | 917.7269
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 8.2213 | 2622 | 6.1738 | 1.3316 | 0 | 1.3316 | 8.2213 | 6.1738
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 7.9802 | 2571 | 6.1117 | 1.3057 | 0 | 103.1534 | 630.4397 | 482.8221
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 9.9105 | 2627 | 7.4282 | 1.3342 | 0 | 1.3342 | 9.9105 | 7.4282
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 9.911 | 2587 | 7.5434 | 1.3139 | 0 | 99.8537 | 753.2349 | 573.2971
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 10.0908 | 2848 | 6.9764 | 1.4464 | 0 | 114.2671 | 797.1699 | 551.1332
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 10.2331 | 2853 | 7.0624 | 1.449 | 0 | 110.1209 | 777.7145 | 536.7402
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 11.2623 | 3077 | 7.2069 | 1.5627 | 0 | 1.5627 | 11.2623 | 7.2069
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 9.7634 | 3152 | 6.099 | 1.6008 | 0 | 126.4642 | 771.3062 | 481.8216
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 10.1422 | 3232 | 6.1788 | 1.6414 | 0 | 1.6414 | 10.1422 | 6.1788
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 9.831 | 3157 | 6.1315 | 1.6034 | 0 | 121.8547 | 747.1553 | 465.9958
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1 | 9.7381 | 3145 | 6.0967 | 1.5973 | 0 | 1.5973 | 9.7381 | 6.0967
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1 | 10.9495 | 3448 | 6.2528 | 1.7511 | 0 | 1.7511 | 10.9495 | 6.2528
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79 | 11.6212 | 3221 | 7.1041 | 1.6359 | 0 | 129.2326 | 918.0772 | 561.2214
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1 | 11.9432 | 3283 | 7.163 | 1.6673 | 0 | 1.6673 | 11.9432 | 7.163
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1 | 11.6136 | 3224 | 7.0928 | 1.6374 | 0 | 1.6374 | 11.6136 | 7.0928
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76 | 11.6397 | 3222 | 7.1131 | 1.6364 | 0 | 124.3636 | 884.6135 | 540.5971
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1 | 12.7662 | 3467 | 7.2502 | 1.7608 | 0 | 1.7608 | 12.7662 | 7.2502
TOTAL |  | 6.714 | 0.7965 | 1183 | [5 empty] | 1.4132 | 9.0177 | 6.381 | 38.33 | 1969 | 0.02 | 0.022131 | (36.66742593472184, 39.99263832906015) | (36.144892558468676, 40.515171705313314)