## Bus Data
B1
B2
B3
B4
B5
LP1
LP2
LP3
LP4

## Line Data
| Length | Upstream Bus | Downstream Bus | Fuse/breaker direction | Disconnector direction | Cable Type | Nr Transformers | Transformer Type | Nr Protection | Nr Breaker | Breaker Type
S1 | 2 | B1 | B2 | U | N | Line 1 | 0 | 0 | 0 | 1
S2 | 1 | B2 | B3 | N | U | Line 1 | 0 | 0 | 1 | 0
S3 | 3 | B3 | B4 | N | U | Line 1 | 0 | 0 | 1 | 0
S4 | 2 | B4 | B5 | N | U | Line 1 | 0 | 0 | 1 | 0
S5 | 1 | B2 | LP1 | N | U | Line 2 | 0 | 0 | 1 | 0
S6 | 3 | B3 | LP2 | N | U | Line 2 | 0 | 0 | 1 | 0
S7 | 2 | B4 | LP3 | N | U | Line 2 | 0 | 0 | 1 | 0
S8 | 1 | B5 | LP4 | N | U | Line 2 | 0 | 0 | 1 | 0

## Load Point Data
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP4 | industrial | 0.566 | 0.9167 | 1

## Generation Data
| Lim MW | E cap | Main Feeder
B1 | Inf | Inf | True
B5 | 2 | Inf | False

## Backup Feeders
End 1 | End 2 | s

## Component Data
Component | lambda | r | s
Line 1 | 0.1 | 4 | 0.5
Line 2 | 0.2 | 2 | 0.5