## RELRAD
| Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
Simple Test System | 2.171 | 3.5171 | 631 | 2.2 | 2.3995 | 1.0907 | 5.0406
RBMC p214 | 1.605 | 2.6004 | 630 | 1.1 | 1.4167 | 1.2879 | 2.2738
RBTS BUS 6 | 10.7157 | 20 | 2938 | 0.68366 | 3.9793 | 5.8206 | 51.7803
RBTS BUS 4 | 24.58 | 39.9992 | 4779 | 0.64219 | 2.2232 | 3.4618 | 52.8829
RBTS BUS 2 | 12.291 | 20.0006 | 1908 | 0.24827 | 0.76563 | 3.0839 | 8.9556

## MCS
| Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
Simple Test System | 2.171 | 3.5171 | 631 | 2.1831 | 2.4176 | 1.1074 | 4.9997 | 1759 | 0.02 | 0.024142
RBMC p214 | 1.605 | 2.6004 | 630 | 1.104 | 1.4409 | 1.3052 | 2.3127 | 3177 | 0.02 | 0.014353
RBTS BUS 6 | 10.7157 | 20 | 2938 | 0.67274 | 3.9585 | 5.8841 | 51.9598 | 2769 | 0.02 | 0.015682
RBTS BUS 4 | 24.58 | 39.9992 | 4779 | 0.63291 | 2.1733 | 3.4338 | 51.6162 | 16512 | 0.02 | 0.0047842
RBTS BUS 2 | 12.291 | 20.0006 | 1908 | 0.24898 | 0.76838 | 3.086 | 8.8741 | 2400 | 0.02 | 0.017722

## LC and DERS RBTS bus 6
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
Base Case | 1.4231 | 10.1335 | 7.1207 | 53.1783 | 2600 | 0.02 | 0.020209
DERS | 1.412 | 8.9528 | 6.3404 | 46.8179 | 2134 | 0.02 | 0.023078
Load Curve | 1.4272 | 9.8423 | 6.8961 | 42.3422 | 2417 | 0.02 | 0.020093
Load Curve + DERS | 1.4087 | 9.2227 | 6.547 | 39.8368 | 2261 | 0.02 | 0.021214
Load Curve + DERS Curve | 1.4595 | 9.4135 | 6.4497 | 40.2264 | 2122 | 0.02 | 0.021631

## RELRAD DERS testing
3MW |  |  |  | 1MW |  |  |  | 3MW and 2MWh
MF | 3 | 0.5 | 0.5 | MF | 3 | 3 | 3 | MF | 3 | 1.63 | 1.63
S1 | 3 | 0.5 | 0.5 | S1 | 3 | 3 | 3 | S1 | 3 | 1.63 | 1.63
S2 | 0.5 | 3 | 0.5 | S2 | 0.5 | 3 | 0.5 | S2 | 0.5 | 3 | 0.5
S3 | 0.5 | 0.5 | 3 | S3 | 0.5 | 0.5 | 3 | S3 | 0.5 | 0.5 | 3
L1 | 1 | 0 | 0 | L1 | 1 | 0 | 0 | L1 | 1 | 0 | 0
L2 | 0 | 1 | 0 | L2 | 0 | 1 | 0 | L2 | 0 | 1 | 0
L3 | 0 | 0 | 1 | L3 | 0 | 0 | 1 | L3 | 0 | 0 | 1
1.1 | 1.3 | 1.1818 | 2.0865 | 1.1 | 1.6333 | 1.4848 | 2.6215 | 1.225 | 1.5036 | 1.2274 | 2.2215
[8 empty] | 1.225 | 1.5036 | 1.2274 | 2.2215

## MC DERS+LC p214
| SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS | nr of simulations | provided beta | calculated beta
Base Case | 1.2235 | 1.7626 | 1.4406 | 3.0512 | 4439 | 0.02 | 0.020291
DERS | 1.2127 | 1.6783 | 1.384 | 2.8794 | 3976 | 0.02 | 0.021496 | 1.1968 | 1.6487 | 1.3777 | 2.8125 | 5029 | 0.02 | 0.019596
Load Curve | 1.2086 | 1.7473 | 1.4457 | 2.0724 | 3738 | 0.02 | 0.020728
Load Curve + DERS | 1.2398 | 1.7447 | 1.4073 | 2.128 | 3839 | 0.02 | 0.020385 | 1.2268 | 1.6712 | 1.3622 | 2.0326 | 2690 | 0.02 | 0.023499
Load Curve + DERS Curve | 1.2113 | 1.7438 | 1.4396 | 2.0884 | 3330 | 0.02 | 0.021549 | 1.2013 | 1.6995 | 1.4148 | 2.0619 | 3631 | 0.02 | 0.02079